Настройка ПИД- регулятора

Алгоритм автонастройки дает приемлемые результаты для большинства объектов управления. Однако для некоторых объектов может потребоваться ручная корректировка параметров ПИД – регулятора

Если по каким-либо причинам значения коэффициентов ПИД - регулятора, полученные при автоматической настройке оказались неоптимальными, следует подстроить их вручную.

В качестве начальных значений Hp, Ti и Td рекомендуется использовать значения, полученные при автоматической настройке. Ручную настройку рекомендуется проводить экспериментально в три этапа:

- определение необходимой полосы пропорциональности - Hp

- определение оптимальной постоянной дифференцирования - Td

- определение оптимальной постоянной интегрирования - Ti

Этап 1.

Установить Ti = 0 и Td = 0. Подбором Hp добиться переходной характеристики, близкой к 2 (для систем, допускающих перерегулирование) или 4 (для систем, не допускающих перерегулирование) (рисунок 1). Следует помнить, что уменьшение Hp ведет к более быстрому достижению уставки, но увеличивает выбросы на переходной характеристике (кривые 2, 3 рисунок 1), а при превышении критического уровня приводит к возникновению незатухающих колебаний (кривая 1 рисунок 1). Увеличение Hp снижает выбросы, но увеличивает время выхода на уставку (кривая 4 рисунок 1).

Рис. 1

Этап 2.

Если в процессе настройки Hp была получена кривая 4 (рисунок 1) или если не предполагается использовать дифференциальную составляющую – установить Td = 0 и  перейти к этапу 3.

Для настройки дифференциальной компоненты подбором Td добиться переходной характеристики, близкой к 2 (рисунок 2). Уменьшение Td снижает эффективность влияния дифференциального звена (кривая 1 рисунок 2), увеличение Td уменьшает выбросы, обусловленные пропорциональной компонентой, но при превышении оптимального значения начинает вносить собственные колебания (кривая 3 рисунок 2).

Рис.2

Этап 3.

Подбором Ti добиться переходной характеристики, близкой к 3. Уменьшение Ti  ведет к более быстрому достижению уставки, но увеличивает выбросы на переходной характеристике (кривая 2 рисунок 3), а при превышении критического уровня приводит к возникновению незатухающих колебаний (кривая 1 рисунок 3). Увеличение Ti снижает выбросы, но увеличивает время выхода на уставку (кривая 4 рисунок 3).

Рис. 3