АПГВК ТеплоРОСС

Для входа в меню нужно нажать на эл.плате кнопку и удерживать 5 секунд, для выхода также удерживать 5 секунд.

CS – Способ отопления : 01(батарея отопления) / 00(полы с подогревом) – фиксация параметров 01

PA – Вид газа: 00 природный газ, 01 сжиженный газ – фиксация параметров 00

NC -  00:15°С, 01:10°C, 02:7°C – фиксация параметров 00

PH – (максимальный поток газа) – фиксация параметров 78

DH – (Средний поток газа)– фиксация параметров 58

PL – (Запальник потока газа) – фиксация параметров 48

HUBERT

PL – (регулировка малого пламени на отопление)

PH – (регулировка мощности отопления)

DL – (регулировка малого пламени на ГВС)

DH – (регулировка мощности ГВС)

Для входа в меню настроек нужно нажать и удерживать кнопку       (сброс) и нажать кнопку (зима).

Нажатием кнопки          выбираем нужный режим.

Кнопками        больше,        меньше – прибавляем или уменьшаем мощность.

Кнопка         вкл/выкл выход из меню.

on              on        on

1     2     3    4    5    6    7    8

of   of          of   of       of

переключатель №2 в положении ON монотермический теплообменник

переключатель №2 в положении OF битермический теплообменник

переключатель №3 в положении ON включает режим отопления (до 80°)

переключатель №3 в положении OF включает режим теплые полы (до 60°)

переключатель №5 в положении ON активирует датчик давление воды

переключатель №5 в положении OF отключает датчик давление воды