Устранение неисправностей

1. Индикатор времени: диодный дисплей：

| Причина | Индикация на экране | Класс приоритета |
| --- | --- | --- |
| Неисправность мотора PG внутреннего блока | Мигает 4 раза каждые 8 секунд | 1 |
| Неисправность датчика температуры воздухозаборника | Мигает 1 раз каждые 8 секунд | 2 |
| Неисправность датчика температуры теплообменника внутреннего блока | Мигает 2 раза каждые 8 секунд | 3 |
| Неисправность датчика температуры теплообменника наружного блока | Мигает 1 раз каждую секунду | 4 |

2.Цифровой дисплей：

| Причина | Индикация на экране | Класс приоритета |
| --- | --- | --- |
| Неисправная связь между внешним и наружным блоками | E5 | 1 |
| Неисправность датчика давления внутреннего блока | E4 | 2 |
| Неисправность датчика температуры воздухозаборника | E1 | 3 |
| Неисправность датчика температуры теплообменника внутреннего блока | E3 | 4 |
| Неисправность датчика температуры теплообменника наружного блока | E2 | 5 |

Примечание: 1. Мигание индикации 1 раз каждые 8 секунд у модели с  диодным дисплеем соответствует коду ошибки E1 модели с цифровым дисплеем.

2. Мигание индикации 1 раз каждую секунду у модели с  диодным дисплеем соответствует коду ошибки E2 модели с цифровым дисплеем.

3. Мигание индикации 2 раза каждые 8 секунд у модели с  диодным дисплеем соответствует коду ошибки E3 модели с цифровым дисплеем.

4. Мигание индикации 4 раза каждые 8 секунд у модели с  диодным дисплеем соответствует коду ошибки E4 модели с цифровым дисплеем.

Поясняющая информация:

- Отображение на экране кода ошибки E1 и E3 указывает на неисправность датчика температуры внутреннего блока. Во внутреннем блоке находятся 2 датчика температуры. Один датчик изготовлен из пластика, второй – из меди. Если пластиковый датчик повреждён, например, значение его сопротивления значительно отличается от стандартного значения, на дисплее отобразится код ошибки E1. В случае повреждения сигнального кабеля и отсутствия сигнала от датчика, на дисплее также появится код ошибки E1. Поэтому при отображении кода ошибки E1 на экране наладчик должен проверить сопротивление датчика и подключение сигнального кабеля к блоку управления.

- Медный датчик предназначен для определения температуры на выходе испарителя. Если медный датчик повреждён, например, значение его сопротивления значительно отличается от стандартного значения, на дисплее отобразится код ошибки E3. Проверьте сопротивление датчика и подключение сигнального кабеля к блоку управления.

- Стандартное значение сопротивления для 2 вышеуказанных датчиков - 5kОм при 25 градусах. Два разных датчика имеют одинаковые стандартные значения. В случае если полученное значение сопротивления отличается от стандартного, необходимо установить новый датчик.

4.  В случае отсутствия подключения сигнального кабеля между внутренним и наружным блоками, вследствие, например, повреждения кабеля или если он не подключен к розетке наружной установки, на дисплее отобразится код ошибки E2. Причиной может быть установка кондиционера неквалифицированными специалистами. На внутреннем рынке многие клиенты сообщают нам об этой проблеме. После изучения причины данной проблемы мы обнаружили, что кабель внутреннего блока просто забывают подключать к розетке наружной установки. В случае неисправности датчика наружного блока на дисплее также отобразится код ошибки E2. К примеру, датчик неисправен, мультиметр показывает бесконечно большое сопротивление. В этом случае необходимо проверить кабель, розетку и датчик для определения причины. Как правило, данная проблема легко устраняется.

5. Если на дисплее отображается код ошибки Е4, это необязательно неисправность мотора. Сначала проверьте электрическое подключение: для этого отключите кондиционер от сети и заново включите его, чтобы проверить отобразиться ли индикация кода ошибки Е4 на панели. Если код ошибки отобразится, замените блок управления, так как его повреждённые компоненты могут разрывать цепь обратной связи. Если блок управления исправен, необходимо проверить мотор PG внутреннего блока.

6. Отображение кода ошибки E5 на дисплее указывает на неисправную связь между внутренним и наружным блоками в сдвоенных кондиционерах.