Аппарат для магнитной обработки воды типа АМО-25УХЛ4

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ

Оценка качества магнитной обработки воды производится кристаллооптическим способом, заключающемся в сравнении под микроскопом кристаллов, полученных на предметном стекле при кипячении необработанной и обработанной воды.

Взятые пробы фильтруются и наливаются в равных количествах в химические стаканы вместимостью 150 - 200 мл, в которые помещены предметные стекла в наклонном положении. Обе пробы одновременно кипятятся в течение времени,  зависящего от жесткости воды. Кипение воды должно быть равномерным,  спокойным, без бурных всплесков.

Общая жесткость воды, мг-экв/л

Время кипячения.

5-6

6 – 12

12 – 20

20 - 30

3-5

менее 3

Примечание. Время кипячения уточняется опытным путем.

После кипячения предметные стекла извлекаются из стаканов и просушиваются при температуре не выше плюс 100°С. Просушенные стекла  помещаются под микроскоп и при увеличении в 300 - 600 раз рассматриваются кристаллы обработанной и необработанной воды.  Результаты кипячения считаются удовлетворительными, если для каждой пробы воды количество кристаллов одинакового размера в поле зрения микроскопа составляет не менее 80%. В противном случае отбор проб и кипячение следует повторить.

Оценка качества магнитной обработки вода заключается в сравнении среднеарифметических размеров кристаллов обработанной и необработанной воды. Размеры кристаллов измеряются по наибольшей оси.

а * 100%

К = 100% – -------------,

# А

где

К – коэффициент качества магнитной обработки;

а – среднеарифметический размер кристаллов в обработанной воде;

А - среднеарифметический размер кристаллов в необработанной воде.

Измерение размеров кристаллов можно производить как в абсолютных (мкм), так и в относительных единицах, например - делениях шкалы микроскопа.

Качество магнитной обработки воды считается удовлетворительным, если коэффициент К больше или равен 50%, т.е. степень измельчения кристаллов составляет не менее двух раз.  Измельчение кристаллов в два раза соответствует значительному снижению накипеобразования, в три и более раз - практически безнакипной работе.